## Költségvetés
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Falazás és egyéb kőművesmunkák
1. | Horonyvésés téglafalban, 4 cm2 keresztmetszetig | 1840 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Horonyvésés téglafalban, 6 cm2 keresztmetszetig | 1430 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Horonyvésés téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 620 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Horonyvésés betonfalban, 4 cm2 keresztmetszetig | 170 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Horonyvésés betonfalban, 6 cm2 keresztmetszetig | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Horonyvésés betonfalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Födémáttörés ø200mm, 200m vastagságig betonba | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| Falazás és egyéb kőművesmunkák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Vakolás és rabicolás
8. | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig | 3890 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Vakolás és rabicolás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Védőcsövezés, tartószerkezet építése
9. | Védőcső elhelyezése aljzatban, műanyag hajlékony csőből, elágazó dobozokkal, SYM műanyag védőcső, átmérő 16 mm | 400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Védőcső elhelyezése aljzatban, műanyag hajlékony csőből, elágazó dobozokkal, SYM műanyag védőcső, átmérő 20 mm | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Védőcső elhelyezése aljzatban, műanyag hajlékony csőből, elágazó dobozokkal, SYM műanyag védőcső, átmérő 25 mm | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba, műanyag csőből, elágazó dobozokkal, MÜ III. műanyag védőcső, átmérő 13,5 mm | 1430 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba, műanyag csőből, elágazó dobozokkal, MÜ III. műanyag védőcső, átmérő 16 mm | 2450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba, műanyag csőből, elágazó dobozokkal, MÜ III. műanyag védőcső, átmérő 23 mm | 310 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Műanyag csatorna elhelyezése, MCS 2 | 850 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Az elhúzások kábeltálcán készülnek. Ezek nem rozsdásodó, terhelésre méretezett, perforált kivitelben, tűzi horganyzott minőségben. A tálcák megfogása gyári szerelvényekkel történik, csak különleges esetekben fogadható el a menetes száras felfüggesztés. A forduló idomok gyári kivitelűek legyenek, a megfogások pedig körmös alátéttel történjenek. A kábeltálca rendszer NEM alkalmazható EPH gerincvezetékként. A tűzálló kábelek részére a kábel tűzállóságának megfelelő tartószerkezetet kell építeni, ami lehet tűzálló kábeltálca vagy tűzálló szerelvényekkel megszerelt bilincsrendszer.
Szalagban horganyzott kábeltálca, egyedi tartóval a padlóhoz és a falhoz. visszahajlított éllel az erősítés miatt és a kábelvédelemre. Minden szükséges idommal: ív , csuklós elem , elágazó idom, T-idom, keresztező elem, szerelési anyagokkal, elválasztóval
Anyagvastagság: 0,75 mm, oldalmagasság 60 mm, szállítási hossz 3000 mm
16. | 100 mm széles, (gyári idomokkal, toldókkal, függesztékkel, szerelési tartozékokkal, kompletten) Gyártó: NIEDAX | 85 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17. | 300 mm széles, (gyári idomokkal, toldókkal, függesztékkel, szerelési tartozékokkal, kompletten) Gyártó: NIEDAX | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18. | MCSII kábelcsatorna | 370 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19. | MÜDN 250 fúrt elágazó doboz | 85 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20. | MÜDN 200 fúrt elágazó doboz | 85 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21. | MÜDN 150 fúrt elágazó doboz | 85 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22. | MÜDK 100 komplett elágazó doboz | 170 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23. | MÜDK 150 komplett kötődoboz | 95 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Szerelvénydoboz, 65-ös kivitelben | 133 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| Védőcsövezés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Kábelezés
25. | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, Mcu 450/750V 1x1,5 mm2, tömör vezetővel, /H07V-U/ | 6530 | m | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, Mcu 450/750V 1x2,5 mm2, tömör vezetővel, /H07V-U/ | 3270 | m | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, Mkh 450/750V 1x10 mm2, hajlékony rézvezetővel (z/s) | 410 | m | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, MBcu 300/500 V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel, /NYY-J/ | 8370 | m | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, MBcu 300/500 V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel, /NYY-J/ | 4590 | m | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, MBcu 300/500 V 5x1,5 mm2, tömör rézvezetővel, /NYY-J/ | 210 | m | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, MBcu 300/500 V 5x2,5 mm2, tömör rézvezetővel, /NYY-J/ | 310 | m | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, YSLY 2x0,75 mm2, hajlékony rézvezetővel | 340 | m | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, YSLY 2x1 mm2, hajlékony rézvezetővel | 170 | m | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, NYY-J 5x10 mm2, hajlékony rézvezetővel | 65 | m | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, NYCWY 4x120/70 mm2, hajlékony rézvezetővel | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, NYCWY 4x150/70 mm2, hajlékony rézvezetővel | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Cat5eUTP falikábel | 400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
38. | Cat5eUTP patch kábel 1m | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Cat5eUTP patch kábel 2m | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40. | Csatlakozás meglévő informatikai rendszerhez Cat5eUTP kábel (csatlakozás meglévő informatikai rendszerhez csatornázással és védőcsövezéssel) | 120 | m
41. | JB-Y(St)Y 2x1 Tűzjelző kábel | 1300 | m | 0 | 0 | 0 | 0
42. | JB-H(St)H E30 2x1 Tűzálló kábel (szirénák, vezérlések) | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0
43. | Tűzálló kábel JB-H(St)H E30 2x2x1 (tűzjelző központ és távkezelő közötti kábelelhálózat kiépítése), meglévő alépítményben | 240 | m | 0 | 0 | 0 | 0
44. | Funkciómegtartó kábelnyomvonal (falon kívüli E30 kábelvezetés) | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0
45. | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén | 410 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46. | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe kábelsaru nélkül, 5 vezetékszál esetén | 310 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábelezés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Szerelvényezés (Legrand Valena)
47. | Egypólusú kapcsoló (101), süllyesztett, kerettel, készre szerelve, normál kivitel, | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48. | Kétpólusú kapcsoló (102), süllyesztett, kerettel, készre szerelve, normál kivitel | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49. | Kétpólusú kapcsoló (102), süllyesztett, kerettel, készre szerelve, IP kivitel | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50. | Csillár kapcsoló (105), süllyesztett, kerettel, készre szerelve, normál kivitel | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
51. | Váltó kapcsoló (106), süllyesztett, kerettel, készre szerelve, normál kivitel | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
52. | Váltó kapcsoló (106), falon kívüli, kerettel, készre szerelve, normál kivitel | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
53. | Kétpólusú váltó kapcsoló (106-2P), süllyesztett, kerettel, készre szerelve, IP kivitel | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
54. | Dupla váltó kapcsoló (106-6), süllyesztett, kerettel, készre szerelve, IP kivitel | 4 | db
55. | Keresztkapcsoló (107), süllyesztett, kerettel, készre szerelve, normál kivitel | 2 | db
56. | Üveglapos, véletlen megnyomás ellen védett tűzvédelmi főkapcsoló, beszerelve, kompletten | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
57. | Dugaszolóaljzatok elhelyezése, süllyesztett, IIs+f, kerettel, kompletten készre szerelve, normál kivitel | 101 | db | 0 | 0 | 0 | 0
58. | Dugaszolóaljzatok elhelyezése, süllyesztett, IIs+f, kerettel, kompletten készre szerelve, IP kivitel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
59. | Dugaszolóaljzatok elhelyezése, falon kívüli, IIs+f, kerettel, kompletten készre szerelve, normál kivitel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
60. | Dugaszolóaljzatok elhelyezése, falon kívüli, DAF tip. 3f 5p 32A | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
61. | Fali tokozott leválasztó kapcsoló elhelyezése, KKMO-0 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
62. | 1xRJ45 Cat5 UTP süllyesztett fali aljzat az erősáramú szerelvényekkel azonos kivitel | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
63. | 2xRJ45 Cat5 UTP süllyesztett fali aljzat az erősáramú szerelvényekkel azonos kivitel | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
64. | Oldalfali mozgásérzékelő | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
65. | EPH bekötés | 33 | db | 0 | 0 | 0 | 0
66. | Gyengeáramú központ bekötés (fix, 1 fázis) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
67. | Kézszárító bekötés (fix, 1 fázis) | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
68. | Konyhatechnológiai eszköz bekötés (fix, 1 fázis) | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
69. | Konyhatechnológiai eszköz bekötés (fix, 3 fázis) | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
70. | Légkezelő bekötés (fix, 3 fázis) | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
71. | Gépészeti külső hőmérséklet érzékelő bekötés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| Szerelvényezés összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Villamos berendezések
72. | ME jelű elosztó V-4 jelű terv szerint, Prisma Plus G (mérőhely nélkül) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
73. | KE jelű elosztó V-5 jelű terv szerint, Prisma Plus G | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
74. | BE jelű elosztó V-6 jelű terv szerint, Prisma Plus G (almérővel) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
75. | GE jelű elosztó V-7 jelű terv szerint, Prisma Plus G | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
76. | GV jelű elosztó V-8 jelű terv szerint, Prisma Plus G | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
77. | Gépészeti berendezések, eszközök elektromos csatlakozásainak kiépítése (müa. Kábelcsatorna, kábelezés) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Villamos berendezések összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Villámvédelmi és földelő rendszer
78. | 1,0m hosszúságú, Ø 16 mm horganyzott köracélacél felfogórúd betontalpba állítva, a villámvédelmi összekötő vezetékhez való csatlakozásnál csavaros kötőelemekkel OBO BETTERMAN | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
79. | 3,0m hosszúságú, Ø 16 mm horganyzott köracélacél felfogórúd betontalpba állítva, a villámvédelmi összekötő vezetékhez való csatlakozásnál csavaros kötőelemekkel OBO BETTERMAN | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
80. | 1,5m hosszúságú, Ø 16 mm horganyzott köracélacél felfogórúd kémény oldalához 0,5m-en rögzítve, 1,5m-es túlnyúlással, a villámvédelmi összekötő vezetékhez való csatlakozásnál csavaros kötőelemekkel OBO BETTERMAN | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
81. | Ø 8 mm horganyzott köracél összekötő vezeték vízszintesen, 10cm-es kiemeléssel tartókon elhelyezve, elágazásoknál csavaros kötőelemekkel OBO BETTERMAN | 270 | m | 0 | 0 | 0 | 0
82. | Vezetőtartó10cm-es kiemeléshez villámvédelmi összekötő-levezető rögzítéshez OBO BETTERMAN | 150 | db | 0 | 0 | 0 | 0
83. | FeZn horganyzott csavaros kötőelemek Ø8 mm köracél összekötésére, fémszerkezethez történő bekötésére OBO BETTERMAN | 100 | db | 0 | 0 | 0 | 0
84. | Villámvédelmi levezető szigetelés alá, oldalfalra rögzítve, falon kívül vezetve 0cm-es eltartásal, rögzítőelemekkel , alul-felül kiállásokkal, 1,5m magasságban vizsgáló-mérőhely kialakítással, 30x35mm FEZN laposacél OBO BETTERMAN | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
85. | 1,5m-en dobozba rejtett vizsgáló összekötő készlet ellenőrző ajtóval bontóhelyhez OBO BETTERMAN | 10 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
86. | Összekötő vezető, ∅ 10mm V4A levegő-föld összekötésnél | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
87. | Potenciálkiegynlítéshez, központi földelősín bekötéshez réz vezeték védőcsőbe húzva Mkh 1x25mm2 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
88. | Mü-III védőcső szerelése falba süllyesztetten elágazó idomok nélkül Ø32 mm | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
89. | Az épület kontúrja körül 1m-es eltertással minimum 50 cm mélységben futó betonalap földelő és a vezetőtől kiállás vizsgáló összekötőig V4A ∅10mm rozsdamentes köracél OBO BETTERMAN | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0
90. | Vízszigetelésen történő átvezetéshez gumimembrán | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
91. | Vasbeton, talaj átmenetnél korróziógátló szalag alkalmazása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
92. | Villámvédelmi földelés telepítése FeZn 20mm átm, 3m-es hosszban OBO BETTERMAN | 8 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
93. | Anyagmozgatás | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
94. | Szerelési Segédanyagok | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Villámvédelmi és földelő rendszer összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Lámpatestek
95. | 'L1'' tervjelű 20W-os mennyzetre szerelt LED lámpatest, IP40 védettséggel, SMO LED 20NW-32 (94341613) | 63 | db | 0 | 0 | 0 | 0
96. | 'L2'' tervjelű 20W-os mennyezetre szerelt LED lámpatest, IP55 védettséggel, S-DROP2 LED 20NW (94343373) | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
97. | 'L3'' tervjelű 22W-os oldalfalra szerelt körfénycsöves lámpatest, IP40 védettséggel, SMO 22 (94341599) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
98. | 'L4'' tervjelű 2x54W-os mennyzeteről függesztve szerelt fénycsöves lámpatest, IP66 védettséggel, PRIMA-ABS 254-E (94343325) | 95 | db | 0 | 0 | 0 | 0
99. | 'L5'' tervjelű 10W-os oldalfalra tükör fölé szerelt LED lámpatest, IP40 védettséggel, SM-ON LED 110NW (94343180) | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
100. | 'L6'' tervjelű 4x18W-os álmennyeztbe szerelt lámpatest, IP20 védettséggel, FLAT-V 418V-E (94340088) | 64 | db | 0 | 0 | 0 | 0
101. | 4x18W-os álmennyeztbe szerelt lámpatest, IP34 védettséggel, műanyag búrával, közlekedőbe | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
102. | Akkumulátoros biztonsági világítás 1 óra áthidalási idővel, irányváltó piktogramal | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
103. | Akkumulátoros biztonsági világítás 1 óra áthidalási idővel, EXIT felirattal | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| Lámpatestek összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Strukturált hálózat
104. | Rack szekrény 12U fali 19" natúr RUA-12-AS4-ZAX-A1 Triton | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
105. | 24 portos Cat5eFTP patch panel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
106. | Gyűrűs kábelrendező | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
107. | 6-os hálózati (230V-os) elosztó kapcsolóval | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
108. | Rendszer mérése, jegyzőkönyv készítése , üzembe helyezés, oktatás | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Strukturált hálózat összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Informatikai rendszer
109. | Szünetmentes tápegység (UPS 650 VA) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
110. | Rendszer mérése, jegyzőkönyv készítése , üzembe helyezés, oktatás | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Informatikai rendszer összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Tűzjelző rendszer
111. | Autronica Autroprime BS-200 tűzjelző központ 2 hurkos kiépítésben 2x12Ah akkumulátoros tápegységgel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
112. | Autronica BS-211 távkezelő ÜTI helyiségben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
113. | Autronica BH-200 analóg intelligens optikai füstérzékelő szerelő aljzattal | 71 | db | 0 | 0 | 0 | 0
114. | Autronica BD-200 analóg intelligens hő és hősebesség érzékelő szerelő aljzattal | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
115. | Autronica BF-300 kézi jelzésadó jelölőtáblával | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
116. | Roshni tűzjelző sziréna | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
117. | Rendszer üzembe helyezés, megvalósulási dokumentáció készítése, oktatás | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Tűzjelző rendszer összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Egyéb
118. | Organizációs költség | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
119. | Villámvédelmi mérési jegyzőkönyv | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
120. | Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
121. | Megvalósulási tervcsomag | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
122. | Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Egyéb összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
| Mindösszesen: |  |  |  |  | 0 | 0
A műszaki követelményeken alapuló költségvetést a táblázatok kitöltésével úgy kell elkészíteni, hogy az tartalmazzon valamennyi, a műszaki követelmények megvalósításához szükséges technológiai lépéshez kapcsolódó, valamennyi részfeladatot, akkor is ha azok külön tételsoron nem szerepelnek.
Az árazatlan költségvetés az Ajánlatkérő által kalkulált mennyiségeket tartalmazza. A kalkulált mennyiségekkel kapcsolatos véleményeltérések esetén az esélyegyenlőség biztosítása érdekében Ajánlattevőnek kiegészítő tájékoztatáskérésben jeleznie kell az eltéréseket, melyeket Ajánlatkérő elbírál és szükség esetén azok alapján a műszaki követelmények, árazatlan költségvetés pontosítását végrehajtja. Az ajánlatok benyújtása előtt valamennyi Ajánlattevő a véleményeltérések alapján Ajánlatkérő által véglegesített, pontosított műszaki követelményeket, árazatlan költségvetést kézhez kapja annak érdekében, hogy az ajánlatok egyező műszaki tartalmat lefedő költségvetéseket tartalmazzanak.
Ajánlatkérő nem tartozik felelősséggel Ajánlattevő esetleges műszaki követelményekben rögzített mennyiségektől való eltérései vonatkozásában. Ehhez kapcsolódóan Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a véglegesített műszaki követelményekben foglalt valamennyi feladatot tartalmazza a végső ajánlati ára, függetlenül a tételes költségvetésben meghatározott költségvetés sorok részletezettségétől, mennyiségi értékeitől.