## Záradék
G2 - TERVEZŐI ANYAGKIÍRÁS
PROJEKT:
ALBA REGIA LAKTANYA - KONYHA REKONSTRUKCIÓ
ÉPÜLETGÉPÉSZET
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2-6.., HRSZ: 3906
MEGBÍZÓ:
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
1135 Budapest, Lehel utca 35-37.
TERVEZŐ:
Optimum Energy Kft.
1139 Budapest, Gömb utca 7. III. em. 55.
DÁTUM: 2017-04-20
Épületgépész és telken belüli közmű munkák főösszesítője
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  |  | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás
MEGJEGYZÉS
- A kiírásban szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és főanyagot, amely a nevezett tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás és szerelés költségeit. - A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel ami jelen kiírásnak nem része és az épületgépészeti rendszerek működéséhez elengengedhetetlen úgy a Kivitelező árazza be és értesítse a Tervezőt. - A tervben típusnévvel megemlített termékek kiválthatóak azokkal műszakilag egyenértékűekre! (Az egyenértékűséget igazoló vizsgálat költségei, és az esetleges áttervezés költségei a kezdeményezőt terhelik!)
A KIÍRÁS AZ ALÁBBI TÉTELEKET NEM TARTALMAZZA
- Konyhatechonológia (lásd: konyhatechnológiai terv)
- Kőműves munkák, horonyvésések, helyreállítási munkák!
- Elektromos szerelési munkák
- Szolgáltatói eljárási és munkadíjak

## Fejezet összesítő
| Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege | Anyag és díj összesen
ÉPÜLETGÉPÉSZET
01 | Épület körüli közmű | 0 | 0 | 0
02 | Víz-csatorna belső | 0 | 0 | 0
03 | Gáz | 0 | 0 | 0
04 | Szellőzés | 0 | 0 | 0
05 | Fűtés | 0 | 0 | 0
06 | VRF | 0 | 0 | 0
| MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0
A műszaki követelményeken alapuló költségvetést a táblázatok kitöltésével úgy kell elkészíteni, hogy az tartalmazzon valamennyi, a műszaki követelmények megvalósításához szükséges technológiai lépéshez kapcsolódó, valamennyi részfeladatot, akkor is ha azok külön tételsoron nem szerepelnek.
Az árazatlan költségvetés az Ajánlatkérő által kalkulált mennyiségeket tartalmazza. A kalkulált mennyiségekkel kapcsolatos véleményeltérések esetén az esélyegyenlőség biztosítása érdekében Ajánlattevőnek kiegészítő tájékoztatáskérésben jeleznie kell az eltéréseket, melyeket Ajánlatkérő elbírál és szükség esetén azok alapján a műszaki követelmények, árazatlan költségvetés pontosítását végrehajtja. Az ajánlatok benyújtása előtt valamennyi Ajánlattevő a véleményeltérések alapján Ajánlatkérő által véglegesített, pontosított műszaki követelményeket, árazatlan költségvetést kézhez kapja annak érdekében, hogy az ajánlatok egyező műszaki tartalmat lefedő költségvetéseket tartalmazzanak.
Ajánlatkérő nem tartozik felelősséggel Ajánlattevő esetleges műszaki követelményekben rögzített mennyiségektől való eltérései vonatkozásában. Ehhez kapcsolódóan Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a véglegesített műszaki követelményekben foglalt valamennyi feladatot tartalmazza a végső ajánlati ára, függetlenül a tételes költségvetésben meghatározott költségvetés sorok részletezettségétől, mennyiségi értékeitől.

## 01 épület körüli közmű
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egys. | Díj egys. | Anyag össz. | Díj össz. | Megj.
ÉPÜLET KÖRÜLI KÖZMŰ
| Meglévő hálózati szakaszok feltárása és szükséges vizsgálatok elvégzése. Vizsgálatok után a T. Megrendelővel közösen jegyzőkönyvbe rögzített intézkedéseket meg kell állapítani és el kell végezni! | 1 | klt
| ACO MONO NÁ160 vízzáró falátvezetés meglévő pincei falba elhelyezve gyártói előírás szerint | 2 | db
| HL801 gallérros vagy ACO MONO NÁ50 fali átvezetés meglévő pincei falba elhelyezve gyártói előírás szerint | 1 | db
| Szennyvízelvezető gravitációs csatorna építése, NÁ160 KG-PVC csőből, tokos gumigyűrűs kötésekkel, 1,0m széles, 1-1,2m mélységű munkaárokban, földkiemeléssel, 15cm, 90% tömörségi fokú homokos kavics ágyazaton, cső felső alkotója felett 50cm vtg., 85% tömörségi fokú bányahomok visszatöltéssel, rétegesen tömörített földvisszítöltéssel. Kompletten. | 15 | m
| Csapadékvíz gravitációs csatorna építése, NÁ100 KG-PVC csőből, tokos gumigyűrűs kötésekkel, 1,0m széles, 1-1,2m mélységű munkaárokban, földkiemeléssel, 15cm, 90% tömörségi fokú homokos kavics ágyazaton, cső felső alkotója felett 50cm vtg., 85% tömörségi fokú bányahomok visszatöltéssel, rétegesen tömörített földvisszítöltéssel. Kompletten. | 30 | m
| Kútgyűrűs szikkasztás 1,0m-es kútelemekkel 30cm elem magasság mellett, tömítés alkalmazása nélkül. Fedő elem térszint alá rejtett fedlap. Külső oldalt 2rtg geotextíliával körbe kell venni. Fenékelemet nem kell beépíteni. Gyűrűk számra: 6db Térfogat: 1,65m³ - 2 készlet - 3,3m³ 5fm NÁ100-as KGPVC csővel | 6 | db
| NÁ200-as műanyag akna, fordító és tisztító kivitelben átfolyós módon kialakítva 1-1,2m-es fenékmélységgel, térszint alatti műanyag fedlappal, kavicsfedéssel, földmunkával kompletten | 2 | db
| Meglévő csatronahálózatra való rákötés földmunkával NÁ160-as mérettel | 1 | klt
| ACO Lipumax P-B NG 7 típusú zsírleválasztó, szükséges bekötésekkel és csatlakozásokkal, gyártói előírás szerint telepítve | 1 | db
| NÁ50 KPE SDR 11 földi vízvezeték 1,2m mélyen vezetve, földmunkával, földi elzáróval, épület melletti NÁ100 vezetékre való rákötéssel (10m-en belül) | 1 | klt
| HL600 tisztítóidomos csatlakozó bádogos csapadékvíz levezetések számára, epülettől 10m-en belül meglévő hálózatra tölrténő rákötéssel KG-PVC anyminőségű csővel, földmunkával | 6 | db
| Vízvezetéki rendszer nyomáspróbája. | 1 | klt
| Szennyvíz csatorna vízzárósági vizsgálata. | 1 | klt
| Csapadékvíz csatorna vízzárósági vizsgálata. | 1 | klt
| Szikkasztó rendszer próbája (szükség esetén rendszer bővítés!) | 1 | klt
| Telken belüli víz-csatorna rendszer átadás-átvétele -megvalósulási terv készítése -átadási dokumentáció készítés -átadási eljárás lefolytatása -kezelési utasítás készítése -kezelésre vonatkozó kioktatás | 1 | klt
Összesen:

## 02 víz-csatorna belső
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egys. | Díj egys. | Anyag össz. | Díj össz. | Megj.
VÍZ-CSATORNA
| Meglévő víz-csatorna hálózat visszabontása, melynek költségét hezsíni bejárás után kell megállapítani. Az elbontott elemeket EVC kódnak megfelelően kell kezelni! | 1 | klt
Ivóvíz vezeték, VIEGA présidomos rendszer, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve. 13mm-es szigeteléssel
| NÁ15 | 100 | m |  |  |  |  | 30% idomosság
| NÁ20 | 100 | m |  |  |  |  | 30% idomosság
| NÁ25 | 50 | m |  |  |  |  | 30% idomosság
| NÁ32 | 20 | m |  |  |  |  | 30% idomosság
| NÁ40 | 150 | m |  |  |  |  | 30% idomosság
| NÁ50 | 10 | m |  |  |  |  | 30% idomosság
Ötrétegű csővezeték préskötéssel, falban szerelve, horonyvéséssel, 4mm-es szigeteléssel, idomokkal, rögzítéssel kompletten Horony-, padlóvéséssel és durva felületi javítással!
| NÁ15 | 300 | m |  |  |  |  | 100% idomosság
| NÁ20 | 200 | m |  |  |  |  | 100% idomosság
HD-PE lefolyóvezeték szerelése, tompahegesztett, vagy elektrokarmantyús kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, Kompzit hangszigeteléssel ellátva!
| NÁ32-50 | 180 | m |  |  |  |  | 200% idomosság
| NÁ110 | 180 | m |  |  |  |  | 200% idomosság
| NÁ125 | 60 | m |  |  |  |  | 200% idomosság
| NÁ160 | 60 | m |  |  |  |  | 200% idomosság
PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos töörségi próbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,
| NÁ32-50 | 30 | m |  |  |  |  | 100% idomosság
| NÁ110 | 20 | m |  |  |  |  | 30% idomosság
| Viessmann Vitocell V100 HMV tároló 500 liter térfogattal hőcserélő 50°C előremenőnél fűtés csatlakozók: 5/4" vízoldali csatlakozók: 1" / 3/4" Helyszínre szálítással, elhelyezéssel, ürítővel, érzékelővel, elektromos patronnal, csatlakozásokkal kompletten | 3 | db
| WILO STRATOS PICO Z 25/1-6 cirkulációs szivattyú elhelyezése, elektromos szereléssel, kompletten | 1 | db
| Kézmosók átfolyós kivitelű vízmelegítővel pult alatt 1db Vaillant miniVED H 3/2 N elektromos igény: 3,5kW elzárókkal | 5 | db
| ARISTON VLS EVO 100 - fektetve Elektromos üzemű vízmelegítő 100 literes térfogattal 60°C-ra állítva. elektromos igény: 230V - 1,5kW felfűtési idő: 2,5 óra vízoldali csatlakozás: 1/2" külön elektromos mérőre kötve elzárókkal | 1 | db
| 1,5m³/ó-ás MOM vízmérő NÁ25 elzárókkal | 1 | készlet
| Mélyöblítésű, hátsókifolyású konzolos WC, ülőkével, GEBERIT DUO tartállyal, fehér nyomólappal, tartószerkezettel, kompletten.Tartalékelzáró csempeszeleppel sárgarézből. H:1/2", CS: DN110 | 12 | db
| Mosdó, falra építhető, csapteleppel, sarokszelepekkel, HL134 szifon rendszerrel, tartószerkezettel, kompletten H-M: 1/2", CS: DN40 | 21 | db
| Rozsdamentes falikút, gyorscsatlakozókkal Tartalékelzáró csempeszeleppel sárgarézből. H_M: 1/2", CS: DN40 | 4 | db
| Épített zuhanyállás, zuhanycsapteleppel, résösszefolyóval, zuhanykabinnal, zuhanyszettel, kompletten Tartalékelzáró csempeszeleppel sárgarézből. H-M: 3/4", CS: DN50 | 4 | db
| Falikút falra építhető, Falikorong Kiállásig sarokcsappal H-M: 3/4" CS: DN40 | 9 | db
| Kézmosó falra építhető, Falikorong kiállásig sarokcsappal H-M: 1/2" CS:DN40 | 13 | db
| Mosogató pultba építhető, falikorong kiállásig sarokcsappal H-M: 1/2" CS:DN40 | 12 | db
| Krumplikoptató berendezés falikorong kiállásig, ACO EG padlóösszefolyó bűzzárral, szennyfogóval, rács nélkül H: 3/4" CS: DN100 | 1 | db
| Sütőkemence falikorong kiállásig KB golyóscsappal, H: 3/4" CS: DN50 | 1 | db
| Kukahűtő padlószintig CS:DN32 | 1 | db
| Kombisütő falikorong kiállásig, KB golyós csappal H: 3/4" CS: DN50 | 2 | db
| Főzőüst padlószintig KB golyóscsapokkal H-M: 3/4" | 3 | db
| Billenőüst padlószintig KB golyóscsapokkal H-M: 3/4" | 1 | db
| Vízoszlop padlószintig golyóscsapokkal H-M: 3/4" | 1 | db
| Melegentartó padlószintig golyóscsapokkal M: 3/4" CS: DN40 | 2 | db
| Mosogatógép falikorong kiállásig KB golyóscsapokkal H: 3/4" CS: DN50 hőre nem olvadó | 3 | db
| Kávégép falikorong kiállásig, sarokcsappal H: 3/4" CS: DN32 | 1 | db
| Jéggép falikorong kiállásig golyócsappal H: 3/4" CS: DN50 | 1 | db
| Sörcsap falikorong kiállásig sarokcsappal H: 1/2" CS: DN40 | 1 | db
| HL90 PR bűzárral ellátott alacsony beépítésű összefolyó vízszintes elvezetéssel | 4 | db
| HL21 Csöpögtető tölcsér | 4 | db
| "AHA-MOFÉM" Kifolyószelep légbeszívós 210/ST | 1 | db
"AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, k-b menettel
| 1/2" | 8 | db
| 3/4" | 43 | db
| 1" | 5 | db
| 5/4" | 9 | db
| 2" | 2 | db
Visszacsapó szelep
| 3/4" | 1 | db
| 6/4" | 1 | db
| 2" | 1 | db
| Biztonsági szelep 8bar, HMV-re | 3 | db
| ACO EG padlóösszefolyó bűzzárral, szennyfogóval, ráccsal 300x300mm | 20 | db
Födémáttörés
| 100-as | 29 | db
| 150-es | 27 | db
| Faláttösé NÁ50-es méretig durva visszajavítéssl | 50 | db
| Födém feltörése Büfében vezetendő szennyvíz cső számára | 20 | m
| ACO Modular vonalmenti padlóösszefogó, szennyfogóval ráccsal 2000mm | 4 | db
| Memebrános tágulási tartály FLAMCO Airfix 35 liter; előnyomás: 6 bar | 3 | db
| "AHA-MOFÉM" ürítőszelep elhelyezése tömlővéges csatlakozóval. DN15 | 4 | db
| BWT Europafilter HWS szűrő 2" | 1 | db
| WILO TMP 32-05 MP átemelő szivattyú, vízzáróan kialakított zsompba telepítve, úszókapcsolóval, bekötésekkel kompletten | 1 | db
| BWT AQA PERLA 1,6m3/ó-ás vízlágyító bekötő szerelvénnyel, beüzemeléssel kompletten | 1 | db
| Vízvezetékrendszer nyomáspróbája. | 1 | klt
| Csatornarendszer tömörségi próbája. | 1 | klt
| Víz-csatorna rendszer átadás-átvétele -megvalósulási terv készítése -átadási dokumentáció készítés -átadási eljárás lefolytatása -kezelési utasítás készítés -kezelésre vonatkozó kioktatás | 1 | klt
Összesen:

## 03 gáz
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egys. | Díj egys. | Anyag össz. | Díj össz. | Megj.
GÁZELLÁTÁS
| Meglévő fűtési hálózat visszabontása, melynek költségét helyszíni bejárás után kell megállapítani. Az elbontott elemeket EVC kódnak megfelelően kell kezelni! | 1 | klt
Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig
| 1/2" | 10 | m
| 1" | 30 | m
| 6/4" | 5 | m
| 2" | 25 | m
| 2 1/2" | 15 | m
| 4" | 5 | m
| Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (NÁ100-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 90 | m
| Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ100-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, fehér, EAN: 5992459501038 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 90 | m
| Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ100-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux alapozófesték, sárga, EAN:5992452511034 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 90 | m
| Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ100-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Durol időjárásálló, magasfényű zománc, sárga, EAN: 5992451123030 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 90 | m
| Viessmann Vitodens 200-W, 100kW névleges teljesítményű kondenzációs kazán vezérléssel, zártszelvényes tartószerekezten elhelyezve, kémény indító idommal, gyártói kaszkád vezérléssel, elhelyezése, fűtés és gázoldali bekötése | 3 | klt
| Gázelzáró szerelvény elhelyezése 1/2" (konyhatechnológia) | 9 | db
| Gázelzáró szerelvény elhelyezése 1" (konyhatechnológia) | 1 | db
| Gázelzáró szerelvény elhelyezése 2 1/2"" (konyhatechnológia) | 1 | db
| Gázelzáró szerelvény elhelyezése 2 1/2" (kazánok) | 2 | db
| Gázelzáró szerelvény elhelyezése 1" (kazán bekötés) | 3 | db
| Gázelzáró szerelvény elhelyezése 1/2" (kiszellőző vezeték) | 1 | db
| Flexibilis, rozsdamantes gázbekötő cső elhelyezése 1/2" (konyhatechnológiai fogyasztókhoz) | 9 | db
| Gázmágnes szelep elhelyezése, konyhatechnológiai berendezések részére, fémlemez szekrényben elhelyezve, kompletten. 2" | 1 | klt
| Gáz szűrő elhelyezése, mágnesszelep elé, kompletten. 2" | 1 | klt
| Füstgázelvezető rendszer, és égési levegő bevezető rendszer kiépítése, JEREMIAS gyártmányú, szétválasztott rendszerrel. Bevezetés: 5m Elvezetés: 10m JEREMIAS ajánlat szerint. | 1 | klt
| Kiszellőző gomba, elhelyezéssel bekötő vezetékkel | 1 | db
| Meglévő aszfalt burkolat bontása | 100 | m2
| Meglévő gázvezetékre való rákötés, földmunkával, épület előtti földi elzáróval, szükséges idomokkal, kompletten 110x6,3 KPE80 (G) SDR11 földi gázvezeték telepítése 0,6m széles, 1 m mélységű munkaárokban földkiemeléssel, 10 cm, 90% tömörségi fokú homokos kavics ágyazaton, cső felső alkotója felett 50cm vtg., 85% tömörségi fokú bányahomok visszatöltéssel, rétegesen tömörített földvisszatöltéssel. Iránytöréseknél beton csőmegtámasztással. Jelzőszalaggal. | 182 | m
| Új aszfaltréteg kiépítéseszükséges rétegrenddel | 100 | m2
PE-Acél átmeneti idom
| ∅110-->4" | 1 | db
SCHUCK fali átvezető HSP-vel
| NÁ100x600 | 1 | db
| Szigetelő közdarab NÁ100 méretben | 1 | db
| Faláttörés | 1 | klt
| Födém áttörés védőcsőben | 1 | klt
| Hő és áramlástechnikai méretezés készítése. | 1 | klt
| Kéményvizsgálat lebonyolítása, kéményseprőipari szakvélemény készítése. (Szolgáltató ajánlata szerint.) | 1 | klt |  |  |  |  | Kéményseprő munka
| EPH kötés készítéses és EPH jegyzőkönyv készítése. | 1 | klt |  |  |  |  | Elektromos munka
| Villámvédelmi bemérés és villámvédelmi jegyzőkönyv készítése. | 1 | klt |  |  |  |  | Elektromos munka
| Gázvezeték rendszer szilárdsági és tömörségi nyomáspróbája. | 1 | klt
| Gázmeo megtartása. | 1 | klt |  |  |  |  | Főgáz munka
| Gázellátó rendszer átadás-átvétel: -átadási dokumentáció készítés -átadási eljárás lefolytatása -kezelési utasítás készítése -kezelésre vonatkozó kioktatás | 1 | klt
Összesen:

## 04 szellőzés
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egys. | Díj egys. | Anyag össz. | Díj össz. | Megj.
SZELLŐZÉS
| Meglévő hálózat visszabontása, melynek költségét helyszíni bejárás után kell megállapítani. Az elbontott elemeket EVC kódnak megfelelően kell kezelni! | 1 | klt
| HELIOS M1 120 -150m³/ó - 15W kézi kapcsolóról vezérelve vízzáró tető átvezetássel hóhatár fölé vezetve | 2 | db
Légkezelő
| Rosenberg Airbox T60-2013 HxSZxM 7460x2020x2980 T60 burkolat Időjárásálló kivitel, gyári vezérléssel, acél tartószerkezettel, kézi indítás mellett | 1 | db
| Meglévő szomszédos épület légkezelőjének és légtechnikájánk elbontása majd újra kiépítése szükséges pótóló elemekkel kompletten | 1 | költség
Befújás
SPIKO légcsatorna, idomokkal, tartóval - LINDAB gumiperemes
| 160mm | 20 | m
| 200mm | 10 | m
| 250mm | 46 | m
| 315mm | 90 | m
| Sonodec hangszigetelt felxibilis légtechnikai vezeték DN200 | 20 | m
Kör keresztmetszetű pillangók - LINDAB
| 250mm | 10 | db
| 315mm | 3 | db
| 400mm | 2 | db
| LINDAB RS16 600x600 H dobozzal | 12 | db
| LINDAB PKY 600x600 | 5 | db
Befújó légszelep
| 160mm | 2 | db
Négyszög légcsatorna 1000-es oldalméretig,beltérben vezetve, illesztésekkel, tartóval, idomokkal
| 800x300 | 10 | m2
| 800x600 | 80 | m2
| 1000x600 | 25 | m2
Négyszög légcsatorna kültéren vezetve, illesztésekkel, tartóval, idomokkal, 50mm-es ásványgyapot szigeteléssel, bádogos burkolattal
| 1000x600 | 6 | m2
| 1000x600/1800x1200 bővítőelem | 6 | m2
| 1000x600 zsalu légmennyiség beállításra, légkezelővel reteszelt motorral | 1 | db
Elszívás
SPIKO légcsatorna, idomokkal, tartóval - LINDAB gimuperemes
| 100mm | 5 | m
| 160mm | 30 | m
| 200mm | 20 | m
| 250mm | 20 | m
| 315mm | 70 | m
| 350mm | 30 | m
| 400mm | 10 | m
| Sonodec hangszigetelt felxibilis légtechnikai vezeték DN200 | 10 | m
Kör keresztmetszetű pillangók - LINDAB
| 160mm | 7 | db
| 250mm | 2 | db
| 315mm | 11 | db
| 350mm | 1 | db
| LINDAB RS16 600x600 H dobozzal | 7 | db
Elszívő légszelep
| 100mm | 5 | db
| 160mm | 7 | db
Négyszög légcsatorna 1000-es oldalméretig, illesztésekkel, tartóval, idomokkal
| 800x300 | 10 | m2
| 800x600 | 100 | m2
| 1000x600 | 10 | m2
Négyszög légcsatorna kültéren vezetve, illesztésekkel, tartóval, idomokkal, 50mm-es ásványgyapot szigeteléssel, bádogos burkolattal
| 1000x600 | 40 | m2
| 1800x1200/1000x600 szűkítőelem | 10 | m2
| 1800x1200 | 30 | m2
| Elszvó ernyő: HALTON KVI/2 bekötésekkel, tartóval kompletten - 1600mm x 1000mm x 400mm - befújás: -- m³/ó - elszívás: 1400m³/ó - 2 x ∅315 elszívás + pillangókkal | 1 | db
| Elszvó ernyő: HALTON KVI/2 bekötésekkel, tartóval kompletten - 1200mm x 1400mm x 400mm - befújás: -- m³/ó - elszívás: 900m³/ó - 1 x ∅315 elszívás + pillangókkal | 1 | db
| Elszvó ernyő: HALTON KVF-M bekötéssel, tartóval kompletten - 2700mm x 2200mm x 555mm - befújás: 3400m³/ó - elszívás: 3700m³/ó - 3 x ∅315 elszívás / 4 x ∅160 befújás + pillangókkal | 2 | db
| Elszvó ernyő: HALTON KVV bekötéssel, tartóval kompletten - 1200mm x 1200mm x 400mm - befújás: -- m³/ó - elszívás: 800m³/ó - 1 x ∅315 elszívás + pillangókkal | 1 | db
| Áttörés falban | 20 | db
| Eső védő zsalu légkezelő kidobó oldalra | 1 | db
| Födémáttörés 600x1000 méretben vízzáró módon kialakítva, bádogosmunkával | 2 | db
| Faláttörés NÁ300-as méretig durva javítással | 14 | db
| Elkészült rendszer próbaüzeme. | 1 | klt
| Szellőzőrendszer átadás-átvétele -megvalósulási terv készítése -kezelési utasítás készítés -kezelésre vonatkozó kioktatás -átadási dokumentáció készítés -átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt
Összesen:

## 05 Fűtés
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egys. | Díj egys. | Anyag össz. | Díj össz. | Megj.
FŰTÉS
| Meglévő fűtési hálózat visszabontása, melynek költségét helyszíni bejárás után kell megállapítani. Az elbontott elemeket EVC kódnak megfelelően kell kezelni! | 1 | klt
Fűtési-hűtési vezeték, acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, Geberit Mapress szénacél kívül horganyzott cső NÁ50 alatt NÁ50 és felette hosszvaratos acélcső hegesztett kötésekkel Csőhálózatot szigeteléssel el kell látni a szerelés pozíciójának megfelelően.
| 1/2" | 720 | m |  |  |  |  | szénacél préskötéssel
| 3/4" | 180 | m |  |  |  |  | szénacél préskötéssel
| 1" | 50 | m |  |  |  |  | szénacél préskötéssel
| 5/4" | 5 | m |  |  |  |  | szénacél préskötéssel
| 6/4" | 120 | m |  |  |  |  | szénacél préskötéssel
| 2" | 5 | m |  |  |  |  | hosszvarratos acél
| 2 1/2" | 30 | m |  |  |  |  | hosszvarratos acél
| NELKE-WATTS automata légtelenítő-szelep 1/2" DN15 110°C-ig | 16 | db
| NELKE-WATTS töltő-ürítő gömbcsap, külső menettel, tömlővéggel, PN10, DN15, 1/2" | 6 | db
Visszacsapó menetes kivitelben, vörösöntvény szerelvényházzal
| 1" | 3 | db
| 6/4" | 6 | db
| 2 1/2" | 2 | db
Beszabályozó szelep mérési lehetőséggel menetes kivitelben
| 1" | 3 | db
| 6/4" | 3 | db
"AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, b-b menettel
| 1" | 18 | db
| 6/4" | 26 | db
| 2 1/2" | 10 | db
| 3,0 bar-os biztonsági szelep rugó visszatérítéssel kazánok bekötésénél elhelyezve | 5 | db
| Háromjáratú motoros szelep NÁ40-es méretben menetes kötéssel, 0-10V-os motoros fejjel, ESBE kvs 12 kompletten, elektromos bekötés nélkül | 1 | db
| Viessmann Vitodens 200W 100 kW névleges teljesítményű kondenzációs kazán, fűtés oldali bekötéssel, kaszkád rendszerbe, kaszkád rendszer kiépítésével, hőszigeteléssel. Keringető szivattyúval, elzáró szerelvényekkel, biztonsági szerelvényekkel. Elektromos szerelés nélkül. | 3 | klt
| Memebrános tágulási tartály Zilmet Cal pro 35 35 liter; 4bar túlnyomásra Szükséges szerelvényekkel. | 1 | db
| Memebrános tágulási tartály Zilmet Cal pro 80 80 liter; 6bar túlnyomásra Szükséges szerelvényekkel. | 1 | db
| Iszapleválasztó 2 1/2"-os méretben menetes csatlakozással | 1 | db
| Mikrobuborék levélasztó 2 1/2"-os méretben menetes csatlakozással | 1 | db
| Nyomásmérő, elhelyezéssel, gömbcsappal | 6 | db
| Hőmérő, elhelyezéssel | 12 | db
| Fűtési osztó-gyűjtő NÁ100-as méretben, 4+1 körös kivitelben tartószerkezettel, ürítővel, hőszigeteléssel | 1 | db
| NÁ200-as hidraulikus váltó 300kW teljesítményre 2 1/2"-os mentes kötésekkel, ürítővel, légtelenítővel, hőfok érzékelő hellyel | 1 | db
| Lemezes hegeszetett hőcserélő - 80 kW primer: 70/50°C, 3,56 m3/h, 20 kPa (víz) szekunder: 60/40°C, 3,56 m3/h, 30 kPa (35%-os glikol) | 1 | db
| Légkezelő fűtési körének glikolos feltöltése, 35%-os glikolos oldattal (50 liter) | 1 | klt
| Grundfos UPS 40-40 F szivattyú elhelyezése karimás csatlakozással, elektromos szerelés nélkül kompletten | 1 | db
| Grundfos UPS 40-50 F szivattyú elhelyezése karimás csatlakozással, elektromos szerelés nélkül kompletten | 3 | db
| Grundfos Magna1 32-60F szivattyú elhelyezése karimás csatlakozással, acélházzal elektromos szerelés nélkül, kompletten | 1 | db
| Grundfos Magna1 32-40F szivattyú elhelyezése karimás csatlakozással, acélházzal elektromos szerelés nélkül, kompletten | 1 | db
| Grundfos Magna1 25-40F szivattyú elhelyezése menetes csatlakozással, acélházzal elektromos szerelés nélkül, kompletten | 2 | db
| Grundfos Magna1 40-60F szivattyú elhelyezése karimás csatlakozással, acélházzal elektromos szerelés nélkül, kompletten | 1 | db
| Grundfos Magna1 25-80 szivattyú elhelyezése menetes csatlakozással, acélházzal elektromos szerelés nélkül, kompletten | 1 | db
Radiátorok
Vogel&Noot kompakt lapradiátor falra helyezve tartó és rögzítő szerkezettel. Radiátor végében 1/4" helyi légtelenítővel, termosztatikus szeleppel.
| 22K 600x400 | 3 | db
| 22K 600x600 | 12 | db
| 22K 600x800 | 9 | db
| 33K 900x600 | 1 | db
| 33K 900x800 | 1 | db
| 33K 900x1000 | 1 | db
| 33K 900x1200 | 1 | db
| 33K 600x600 | 1 | db
| 33K 600x1120 | 16 | db
| Légkezelő hővisszanyerős köránek kiépítése gyártói előrás szerint 35% glikolos közeggel, 12 literes tágulási tartállyal, 2-3 bar-os biztonsági szeleppel, szivattyú és légkezelő vízoldali bekötései, beszabályozó szelep 6/4" szigetelt acél vezetékkel 20fm | 1 | klt
| Födém átvezetés NÁ100-as méretig javítással | 8 | db
| Tető átvezetés, vízzárró módon kiépítve, kompletten | 2 | db
| Horonyvésés durva javítással csövezés számára | 200 | m
| Falátvezetés NÁ15-32-es csővek számára felületi javítással, de glettelés és festés nélkül | 20 | db
| Elkészült vezetékrendszer nyomáspróbája. - Próbanyomás = 1,5 x Üzemi nyomás - Nyomáspróba ideje = 24h | 1 | klt
| Elkészült fűtési rendszer beszabályozása, és próbaüzeme. | 1 | klt
| Fűtési rendszer átadás-átvétele -megvalósulási terv készítése -kezelési utasítás készítés -kezelésre vonatkozó kioktatás -átadási dokumentáció készítés -átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt
Összesen:

## 06 VRF
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egys. | Díj egys. | Anyag össz. | Díj össz. | Megj.
VRF
| Kültéri egység U-16ME2E8(SPSaving) 30cm-el kiemelt tartón elhelyezve, elektromos bekötéssel, gázolali bekötés és nyomáspróba, beüzemelés | 1 | db
| Fali (MK2) (Beltéri egység 1, Beltéri egység 2, Beltéri egység 3, Beltéri egység 4, Beltéri egység 5, Beltéri egység 6, Beltéri egység 7, Beltéri egység 8, Beltéri egység 9, Beltéri egység 10, Beltéri egység 11) S-36MK2E5A tartón elhelyezve, elektromos bekötéssel, gázolali bekötés és nyomáspróba, beüzemelés | 11 | db
| Fali (MK2) (Beltéri egység 12, Beltéri egység 13) S-22MK2E5A | 2 | db
| Időzítő távirányító (vezetékes) CZ-RTC2 | 13 | db
Elágazás, beépítéssel
| CZ-P680BK2BM | 3 | db
| CZ-P224BK2BM | 9 | db
Csövezés tartóval, előszigetleve, gyártói előírás szerint szakkivitelezővel telepítve
| 12,7 / 28,58 | 10 | m
| 12,7 / 25,4 | 10 | m
| 9,52 / 12,7 | 10 | m
| 6,35 / 12,7 | 40 | m
| 9,52 / 22,22 | 10 | m
| 9,52 / 19,05 | 20 | m
| 9,52 / 15,88 | 45 | m
| Gáztöltés | 25 | kg
| Horonyvésés durva javítással csövezés számára | 100 | m
| Légkezelő elpárologtató bekütés és vezérléssel való ellátása a kültéri egységnek Bef Z2 C2 Cu/Al egyedi direkt elpárologtató 8.35.CU.11.AL.39.02.1614.25.E.X.X.013.078.R 28/42 L | 1 | költség
| 2-PIPE ECOi EX ME2 SERIES PANASONIC VRF egység U-34ME2E8 kültéri egység elhelyezése légkezelő DX kalorifere számára vezérlésre kötve, U-34ME2E8 (1xU-14ME2E8 + 1xU-20ME2E8) - Teljesímény (hűtés/fűtés): 96/108kW - Elektromos igény (hűtés/fűtés): 41,9A+40,4A / 40,6A+39,2A 27kW / 25,9kW 400V / ~3 - Méretei: 1842x2780x1000 690kg - Csatlakozások: folyadék: 19,05 / 22,22 mm gáz: 31,75 / 38,10 mm 30cm-re kiemelt tartón elhelyezve, kompletten, elektromos bekötés nélkül | 1 | klt
Összesen:

## Kiegészítő tételek
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Beépített kádak és zuhanyzók kiegészítő elemei, kapaszkodó M-Akryl ( fehér ) kapaszkodó | 4 | db
2 | Beépített kádak és zuhanyzók kiegészítő elemei, válaszfal plexi kivitelben | 3 | db
3 | Zuhanyfüggöny felszerelése fehér színben, tartókkal, oldalfalhoz és plexi válaszfalhoz rögzítve | 4 | db
4 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep MOFÉM TREND PLUS álló mosogató csaptelep, forgatható alsó kifolyócsővel, kifolyócső 225mm, kód: 152-1551-02 | 11 | db
5 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, szappantartó ALFÖLDI/BÁZIS porcelán szappantartó lyukas, csavarozható, fehér, Kód: 4650 00 01 | 12 | db
6 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, ruha- és törölközőakasztó MOFÉM Fiesta akasztó, dupla, rögzítő szettel, kód: 501-1030-00 | 4 | db
7 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 60 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4681 00 01 | 5 | db
8 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval MOFÉM Fiesta WC kefe fali tartóval, kód: 501-1080-00 | 12 | db
9 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Fazettázott tükör világítás nélkül, 60x45 cm | 18 | db
10 | Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040 | 12 | db
11 | Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA D11 Plastic karos kézfertőtlenítő folyadék adagoló, 1000 ml, EU palack kompatibilis, fehér, fém karral, szél: 10 cm, mag: 38 cm, | 12 | db
mély: 15 cm
12 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK MINI-BOX fém, fehér színű kéztörlőpapír adagoló, 120 m-es tekercshez, Rendelési szám: B&K 200040 | 10 | db
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0